Pytania i odpowiedzi

Łubnice dnia 12.06.2012r

ZP.271.12.2012

Wszyscy  Wykonawcy

Zamawiający  informuje, że w przedmiotowym  postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo  Zamówień Publicznych/tekst jedn. Dz.U. z 2010 r Nr.113 poz. 759 z późn.zm/ Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść  pytań wraz  z odpowiedziami w załączonym  pliku . Odpowiedź na pytania- przetarg „‘Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice”

Pytanie 1

W pkt.IV Opis przedmiotu Zamówienia SIWZ Zamawiający wymaga:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 220 kompletnych instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SBR z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych dla gminy  Łubnice…

4. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych co do ich jakości  i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający uzna za produkt równoważny jeżeli oczyszczalnia będzie

a) posiadała minimum trzy komory

-pierwsza komora będzie miała pojemność nie mniejszą niż 2,0 m 3

-druga komora będzie miała pojemność nie mniejszą niż 1.0 m 3

-trzecia komora będzie miała pojemność mniejszą niż 1.0 m 3

b) spełniać pozostałe minimalne parametry wskazane w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Dopuszcza się przystosowanie produktów równoważnych oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego

W związku z powyższym zapisem proszę sprecyzować czy Zamawiający uzna oczyszczalnie pracujące technologii osadu czynnego a NIE pracujące w technologii SBR za produktów równoważne? Czy Zamawiający żąda , żeby oczyszczalnie pracowały na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego w technologii SBR

Pytanie 2:

Czy w rozumieniu Pkt IV opis przedmiotu zamówienia (SIWZ) Zamawiający dopuszcza do zastosowania oczyszczalnie pracujące na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego w technologii SBR wykonane w jednym zbiorniku podzielonym na dwie komory?

Pytanie 3:

W pkt IV opis przedmiotu zamówienia SIWZ zamawiający wymaga:

5. Wykonawca na zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków i jest zobowiązany posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 potwierdzonej raportem z badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium

Wykonawca przedłoży:

- rysunki oczyszczalni z potwierdzeniem pojemności poszczególnych komór oczyszczalni

- opis technologii pracy oczyszczalni

oraz określi jednoznacznie typ oczyszczalni przewidziane do montażu na terenie Gminy Łubnice z potwierdzeniem przepustowości określonej w dokumentacji technicznej .

Czy w związku z powyższym zapisem zamawiający żąda na etapie składania oferty dołączenia pełnych raportów z badań przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium w zakresie zgodnym z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009 tj.:

1. Pełen raport z badań na wodoszczelność

2.Pełen raport z badań na trwałość

3. Pełen raport z badań na redukcję zanieczyszczeń ( skuteczność)

4. Pełen raport z badań na wytrzymałość.

Pyt.4

Zamawiający  w  SIWZ  określa parametry  urządzenia jako SBR z normą PN-EN 12566-3+A1-2009, na rynku polskim występują oczyszczalnie z normą PN-EN 12566-3+A1-2009 nie będące oczyszczalniami działającymi w systemie SBR , czy zatem zamawiający dopuszcza stosowanie takich urządzeń posiadających w/w normę ale nie będących  oczyszczalniami SBR

Pyt..5

W SIWZ występuje zapis  dotyczący minimalnych pojemności bioreaktora  1-komora -2m3,    2 komora -1m3, 3-komora 1m3

Większość europejskich producentów oczyszczalni SBR posiada urządzenia gdzie podział bioreaktora jest odwrotny:

1- komora  25% pojemności, 2 komora 25% pojemności, 3 komora 50% pojemności  bioreaktora

Taki podział komór zapewnia optymalną pracę reaktora SBR

Takie też rozwiązania są  potwierdzone przez notyfikowane instytuty europejskie uprawnione do przeprowadzania badań i certyfikowania oczyszczalni SBR.

Czy w takim razie proponowany zapis w siwz mamy traktować jako omyłkę pisarską zamawiającego.

Jeśli jednak zamawiający uzna zapis za poprawny, czy tym samym odrzuca możliwość zastosowania urządzeń posiadających normę  PN-EN 12566-3+A1-2009 posiadające inny  podział bioreaktora niż proponowany przez zamawiającego.

Pyt.6

Czy raport badań SBR może zostać  dostarczony w terminie późniejszym niż dzień składania ofert? Czy Zamawiający dopuści ofertę/urządzenie, które takie badania otrzyma na przełomie czerwca/lipca 2012r. Z uwagi na konieczność dostarczenia raportu- urządzeń SBR na rynku polskim jest ograniczona ilość?. Zatem zachodzi kwestia rozliczenia inwestycji jako kosztów kwalifikowanych Gminy.

Odpowiedzi na pytania:

Pyt.1

Zamawiający uzna oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego a nie pracujące w technologii SBR za równoważne.

Pyt.2

Zgodnie z  pkt.IV 4a SIWZ Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia posiadała minimum trzy komory:

- pierwsza komora będzie miała pojemność nie mniejszą niż 2,0 m³.

- druga komora będzie miała pojemność nie mniejszą niż 1,0 m³

- trzecia komora będzie miała pojemność nie  mniejszą niż 1,0 m³

Pyt.3

Tak

Pyt.4

Odpowiedź jak na pytanie 1

Pyt.5

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ odnośnie minimalnych pojemności bioreaktora.

Pyt.6

Zamawiający wymaga dostarczenia raportu w dniu  składania ofert. Raport  powinien powstać z datą sprzed dnia otwarcia ofert.

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko